КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Система автоматизации представляет комплекс технических средств, включающий:

-   щит управления котлом навесного исполнения 1000х650х300, степень защиты IP54, со встроенными снизу кабельными вводами:

* на лицевой панели расположена сенсорная панель оператора СП307 (7дюймов), сигнальные лампы состояния котла, кнопка аварийного останова котла;

* на внутренней панели расположен контроллер ПР200 с дополнительными модулями расширения входов-выходов, вспомогательные реле, блок питания, клеммы для подключения кабельных связей;

-   первичные преобразователи и сигнализирующие датчики для измерения и контроля 

технологических параметров и процесса горения;
-   частотные преобразователи (ЧП) для вкл./выкл. и управления дымососа и вентилятора;

-   механизм МЭО для управления клапаном питательной воды (подходит для управления клапанами марки КРП, Т34 или аналогами);
-   рабочая документация (рабочий проект) входит в комплект поставки, рабочий проект автоматизации разрабатывается с потенциальной возможностью дальнейшего прохождения экспертизы промышленной безопасности;

-   руководство по эксплуатации автоматики котла;

-   паспорт на щит управления котлом;

-   документация на приборы (паспорта, руководства эксплуатации…);

-   дубликат сертификата соответствия Технических Таможенных регламентов Таможенного Союза ТР ТС ЕАЭС.
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1. 
Щит управления котлом ДКВр-10-13ГМ (газ)


- 1 -  рублей
ЩУК-П S-local
	№ п/п
	Поз.
	Прибор
	Кол.

	
	
	наименование
	тип
	

	1
	Щит управления котлом
	Щит навесной
	1000х650х300, IP54
	1

	
	
	Контроллер
	ПР200-220.5.2.0 (Д8/12 А4/0)
	1

	
	
	Модуль расширения
	ПРМ-220.1 (Д8/8)
	2

	
	
	Модуль аналогового ввода
	МВ110-220.8АС
	1

	
	
	Модуль аналогового ввода унив
	МВ110-224.8А
	1

	
	
	Сенсорная панель
	СП307-Р
	1

	
	
	Сигнализатор уровня
	САУ-М6
	1

	
	
	Блок питания
	DRL-24V75W1AZ
	1


Система автоматизации обеспечивает:

-   контроль технологических параметров котла;
-   регистрацию технологических параметров котла;
-   автоматическое регулирование параметров процесса;

-   автоматизированный розжиг котла с участием оператора;
-   автоматическую защиту, действующую на останов котла при отклонении

    технологических параметров;
-   аварийную световую и звуковую сигнализацию отклонения технологических параметров от нормы с запоминанием первопричины аварии.
Системой автоматизации котла предусмотрены следующие автоматические регуляторы:

-   регулятор разрежения (ЧП для управления ДС);

-   регулятор соотношения «топливо-воздух» (ЧП для управления ДВ);

-   регулятор производительности (нагрузки) котла (заслонка газа с собственным приводом в составе газового блока);

-   регулятор уровня воды в барабане котла (МЭО на клапане по питательной воде).

Схема защиты предусматривает останов котла, выполняемый аварийной отсечкой

   подачи топлива к котлу с запоминанием первопричины аварии при отклонении параметров:

-   аварии дымососа

-   аварии вентилятора;
-   понижении разрежения в топке котла;
-   понижении давления воздуха перед горелками;

-   понижении или повышение давления газа перед горелками;

-   понижении или повышение давления газа общем газопроводе;

-   отклонении давления газа между клапанами (во время опрессовки газового блока путём отслеживания процесса опрессовки по таймерам и предельным значениям давления газа);

-   повышении давления пара в барабане котла;
-   повышении или понижении уровня воды в барабане котла;
-   нарушении (отключении) питания цепей защиты.
Контроль основных параметров:

-   разрежение в топке котла (датчик с сигналом 4-20мА);

-   давление воздуха перед горелками (датчик 4-20мА);

-   давление газа перед горелками (датчик 4-20мА);

-   давление газа между клапанами (датчик 4-20мА);

-   давление газа перед газовым блоком (датчик 4-20мА);

-   давление газа между клапанами (во время опрессовки газового блока) (датчик 4-20мА);

-   давление пара в барабане котла (датчик 4-20мА);

-   уровень воды в барабане котла (датчик-дифманометр 20-4мА, электроды (кондуктометрические датчики));

-   температура воды на входе и выходе экономайзера (датчик 50М);

-   температура уходящих газов на выходе котла (датчик Pt100);

-   текущее положение заслонки по газу (процент открытия 4-20мА);

-   текущее положение клапана по воде (процент открытия 4-20мА);

-   текущее состояние работы двигателя ДС (рабочие параметры ЧП);

-   текущая частота вращения двигателя ДС (обратная связь от ЧП сигналом 4-20мА);

-   текущее состояние работы двигателя ДВ (рабочие параметры ЧП);

-   текущая частота вращения двигателя ДВ (обратная связь от ЧП сигналом 4-20мА).

* при наличии узла расхода пара:
-   расход пара из котла (датчик 4-20мА);

-   давление пара в паропроводе из котла (датчик 4-20мА);

-   температура пара из котла (датчик Pt100).
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Сигналы шкафа управления датчиков являются унифицированными и могут подстраиваться под конкретные действующие приборы

Особенностью данной модели шкафа управления является максимальная простота и интуитивность. Щиты идеально подходят для простых котельных, где не требуется повышенная автоматизация. Щиты управления S-local – это лучший бюджетный вариант в сегменте простой и надёжной автоматики данных котлов. Щиты подходят для котельных, испытывающих сложности с кадровыми специалистами обслуживания КИПиА и электрики.
Для щитов ЩУК-П S-local характерно наличие ручных переключателей для управления регуляторами котла из расчёта два переключателя на каждый регулятор:

-   один переключатель переводит режим управления из автоматического в ручное управления;
-   второй переключатель для включения регулятора больше-меньше.

Такая схема позволяет управлять котлом по показывающим приборам в любых аварийных ситуациях или при выходе из строя панели оператора. Котёл будет работать даже при выходе из строя контроллера. 

2. Комплект вторичных приборов 





- 2 -  рублей
	2
	Приборы по месту
	Датчик разрежения в топке
	Зонд-20-ДИВ-К6-(-200…+200)Па-42
	1

	
	
	Датчик давления воздуха
	Зонд-20-ИД-К6-(0-4)кПа-42
	1

	
	
	Датчик давления газа
	Зонд-20-ИД-К6-(0-10)кПа-42
	1

	
	
	Датчик давления пара
	Зонд-20-ИД-К6-(0-2,5)МПа-42
	1

	
	
	Датчик уровня воды в барабане
	Зонд-20-ДД-К6-(0-6,3)кПа-24
	1

	
	
	Блок клапанный
	БКН3-11
	1

	
	
	Датчик температуры воды
	дТС035-50М.В3.80
	2

	
	
	Датчик температуры ух.газов
	дТС035-Pt100.В3.250
	2

	
	
	Датчик-реле давл. газа перед БГ
	ДРДм-40-ДИ
	1

	
	
	Манометр вх/вых воды экономайз
	ТМ510 (0-2,5)
	2

	
	
	Манометр малого давления
	КМ-22
	1

	
	
	Температура воды экономайз
	БТ-51.211 (0…200) L=100мм
	1

	
	
	Манометр давления-разрежения
	КМВ-22
	1

	
	
	Уровнемерная колонка (универс)
	УК-2-630 (у)
	1

	
	
	Датчик уровня (электрод)
	КДУ-1 М20х1,5 со стержнем 0,5м
	2

	
	
	Частотный преобразователь
	ENA100-4T0300N/0185LB, 30кВт
	1

	
	
	Частотный преобразователь
	ENA100-4T0220N/0185LB, 22кВт
	1

	
	
	МЭО на клапан воды
	МЭО-100/25-0,25У
	1

	
	
	Горелка запальная
	ЭЗГ L=350 мм
	2

	
	
	Фотодатчик
	ФД-02
	2

	
	
	Источник высокого напряжения
	ИВН-ТР
	2

	
	
	Сигнализатор горения
	ЛУЧ-1АМ-2К
	2

	
	
	Клапан газовый
	КЭГ-15
	2

	3
	Комплект закладных, монтажных изделий, конструктивов
	1


3. Монтажные материалы (кабель, труба и пр.)


- 3 -  рублей
4. Монтажные работы КИПиА





- 4 -  рублей
5. Пусконаладочные работы КИПиА




- 5 -  рублей
6. Теплотехническая наладка





- 6 -  рублей
Программа и рабочая документация (рабочий проект) входят в комплект автоматики

Срок поставки оборудования:

Щит управления котлом ЩУК-П S-local





3-4 недели

Комплект приборов к щиту ДКВр-10-13ГМ (газ)



в наличии

Цена действительна на 10 дней и требует уточнения непосредственно перед оплатой

Цены с учётом НДС (22%)

Командировочные расходы не входят в стоимость работ.

Система автоматизации выполняется в соответствии с:

СП 77.13330.2016 «Системы автоматизации»

СНиП II-35-76 «Котельные установки»;

ПУЭ «Правила устройства электроустановок»;

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 №536 «Об утверждении федеральных

норм и правил в области промышленной безопасности»

и других нормативных документов
Продукция соответствует нормам сертификации Таможенного Союза
ЕАЭС RU C-RU.МГ09.В.00328/22

изготавливается по Техническим Условиям ТУ 4236-001-21412095-2013[image: image4.png]
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