КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

1. 	Комплект автоматики ДКВр-10-13 (газ)			- …1… рублей
дымосос и вентилятор на частотных преобразователях (ЧП)

| Комплект автоматики для котла ДКВр-10-13Г SferaCon |
| --- |
| № п/п | Поз. | Прибор | Кол. |
|  |  | наименование | тип |  |
| 1 | Щит управления котлом | Щит навесной | 1000x650x300, IP54 | 1 |
|  |  | Контроллер | ПЛК110-24.32Р-М (Д18/14) | 1 |
|  |  | Модуль аналогового ввода | МВ110-24.8АС | 1 |
|  |  | Модуль аналогового ввода унив | МВ110-224.8А | 1 |
|  |  | Модуль дискр вывода | МУ110-224.8Р | 1 |
|  |  | Сенсорная панель | СП310-Р | 1 |
|  |  | Блок питания | БП120К-24 | 1 |
| 2 | Приборы по месту | Датчик разрежения в топке | Зонд-20-ДИВ-К6-(-200…+200)Па-42 | 1 |
|  |  | Датчик давл. возд. и газа п-д горелками | Зонд-20-ИД-К6-(0-4)кПа-42 | 2 |
|  |  | Дат-к давл. пара в бараб. и паропров. | Зонд-20-ИД-К6-(0-2,5)МПа-42 | 2 |
|  |  | Датчик уровня воды в барабане | Зонд-20-ДД-К6-(0-6,3)кПа-24 | 1 |
|  |  | Датчик расхода пара | Зонд-20-ДД-К6-(0-40)кПа-42 | 1 |
|  |  | Блок клапанный | БКН3-11 | 2 |
|  |  | Датчик-реле давления | ДРДм-40-ДИ | 1 |
|  |  | Датчик уровня (электрод) | КДУ-1 М20х1,5 | 2 |
|  |  | Уровнемерная колонка (универсальная) | УК-2-630 (у) | 1 |
|  |  | Диафрагма камерная | ДКС-150 | 1 |
|  |  | Сосуд конденсационный | СК-1 | 2 |
|  |  | Темп-ра воды на вх./вых. экономайз. | дТС035-50М.В3.80 | 2 |
|  |  | Темп-ра ух.газ. на вх./вых. экономайз. | дТС035-Pt100.В3.250 | 2 |
|  |  | Температура пара в паропроводе | дТС035-Pt100.В3.120 | 1 |
|  |  | Давление воды на вх./вых. экономайз. | ТМ510 (0-2,5) | 2 |
|  |  | Давление газа п-д блоком и горелками | КМ-22 | 3 |
|  |  | Разрежение перед дымососом | КМВ-22 | 1 |
|  |  | Темп-ра воды на входе котла | БТ-51.211 (0…200) L=100мм | 1 |
|  |  | Частотный преобразователь | ENA100-4T0220H/0300LB, 22/30кВт | 1 |
|  |  | Частотный преобразователь | ENA100-4T0300H/0370LB, 30/37кВт | 1 |
|  |  | МЭО на клапан по воде | МЭО-40/25-0,25Р | 1 |
|  |  | Горелка запальная | ЭЗГ L=350 мм | 2 |
|  |  | Фотодатчик | ФД-02 | 2 |
|  |  | Источник высокого напряжения | ИВН-ТР | 2 |
|  |  | Сигнализатор горения | ЛУЧ-1АМ-2К | 2 |
| 3 | Комплект закладных, монтажных изделий, конструктивов | 1 |

* частотные преобразователи марки ENA100 (или аналог) подобраны по мощности ТДМ заводской номенклатуры данного котла (ДН-12,5-1000, ВДН-11,2-1000)

Система автоматизации представляет комплекс технических средств, включающий:

-   щит управления котлом навесного исполнения 1000х650х300, степень защиты IP54, со встроенными снизу кабельными вводами:

* на лицевой панели расположена сенсорная панель оператора СП310 (10дюймов), сигнальные лампы состояния котла, кнопка аварийного останова котла;

* на внутренней панели расположен контроллер ПЛК110 с дополнительными модулями расширения входов-выходов, вспомогательные реле, блок питания, клеммы для подключения кабельных связей;

-   первичные преобразователи и сигнализирующие датчики для измерения и контроля

технологических параметров и процесса горения;

-   частотные преобразователи (ЧП) для вкл./выкл. и управления дымососа и вентилятора;

-   механизм МЭО для управления клапаном питательной воды (подходит для управления клапанами марки КРП, Т34 или аналогами);

-   рабочая документация (рабочий проект) входит в комплект поставки, рабочий проект автоматизации разрабатывается с потенциальной возможностью дальнейшего прохождения экспертизы промышленной безопасности;

-   руководство эксплуатации автоматики котла;

-   документация на приборы (паспорта, руководства эксплуатации…).

Щит управления котлом:

-   имеет возможность подключения к ПК (возможность добавить АРМ-оператора);

-   имеет возможность встраивание в действующую систему АСУ ТП предприятия;

-   программа для контроллера входит в комплект поставки.

Система автоматизации обеспечивает:

-   контроль технологических параметров котла;

-   регистрацию технологических параметров котла;

-   автоматическое регулирование параметров процесса;

-   автоматизированный розжиг котла с участием оператора;

-   автоматическую защиту, действующую на останов котла при отклонении

технологических параметров;

-   аварийную световую и звуковую сигнализацию отклонения технологических параметров от нормы с запоминанием первопричины аварии.

Системой автоматизации котла предусмотрены следующие автоматические регуляторы:

-   регулятор разрежения (ЧП для управления ДС);

-   регулятор соотношения «топливо-воздух» (ЧП для управления ДВ);

-   регулятор производительности (нагрузки) котла (заслонка газа с собственным приводом в составе газового блока);

-   регулятор уровня воды в барабане котла (МЭО на клапане по питательной воде).

Схема защиты предусматривает останов котла, выполняемый аварийной отсечкой

подачи топлива к котлу с запоминанием первопричины аварии при отклонении параметров:

-   аварии дымососа

-   аварии вентилятора;

-   понижении разрежения в топке котла;

-   понижении давления воздуха перед горелками;

-   понижении или повышение давления газа перед горелками;

-   понижении или повышение давления газа общем газопроводе;

-   отклонении давления газа между клапанами (во время опрессовки газового блока путём отслеживания процесса опрессовки по таймерам и предельным значениям давления газа);

-   повышении давления пара в барабане котла;

-   повышении или понижении уровня воды в барабане котла;

-   нарушении (отключении) питания цепей защиты.

Контроль основных параметров:

-   разрежение в топке котла (датчик);

-   давление воздуха перед горелками (датчик и показывающий);

-   давление газа перед горелками (датчик и показывающий);

-   давление газа перед газовым блоком (датчик и показывающий);

-   давление газа между клапанами (во время опрессовки газового блока) (датчик);

-   давление пара в барабане котла (датчик);

-   давление пара в паропроводе из котла (датчик);

-   давление воды на входе и выходе экономайзера (показывающий);

-   уровень воды в барабане котла (датчик-дифманометр, электроды);

-   расход пара из котла (датчик);

-   температура воды на входе и выходе экономайзера (датчик);

-   температура уходящих газов на выходе котла (датчик);

-   температура пара из котла (датчик);

-   разрежение перед дымососом (показывающий);

-   текущее положение заслонки по газу (процент открытия);

-   текущее положение клапана по воде (процент открытия);

-   текущее состояние работы двигателя ДС (рабочие параметры ЧП);

-   текущая частота вращения двигателя ДС (обратная связь от ЧП);

-   текущее состояние работы двигателя ДВ (рабочие параметры ЧП);

-   текущая частота вращения двигателя ДВ (обратная связь от ЧП).

Контроль вспомогательных параметров:

-   время вентиляции топки перед розжигом (текущее время на таймере);

-   время вентиляции топки после останова котла (текущее время на таймере);

-   время прогрева котла (текущее время на таймере);

-   время планового останова котла и снижения нагрузки (текущее время на таймере);

-   положение закрытия заслонки по газу перед розжигом;

-   текущее задание по графику соотношения «топливо-воздух» (текущая точка на графике в процессе работы котла);

-   контроль допустимого отклонения параметра по графику соотношения «топливо-воздух» (текущая точка на графике в процессе работы котла)

-   текущая работа экономайзера (анализ теплосъёма по текущим показаниям датчиков);

-   температура уходящих газов перед ДС (предельный допустимый уровень – сигнализация);

-   текущая мощность котла (расчёт по текущим показаниям датчиков).

2. Монтажные материалы (кабель, труба и пр.)		- …2… рублей.
рассчитываются без учёта переподключения силовой части ЧП

3. Монтажные работы КИПиА					- …3… рублей.
    Предлагаем шеф-монтаж в качестве технического сопровождения с выездом специалиста на объект на 1-2 дня. Проведение курса обучения по монтажу по специально разработанной программе обучения. Оценка качества монтажных работ.
Стоимость работ без учёта командировочных расходов – 40 000 рублей.

4. Монтажные работы по установке ЧП 			- …4… рублей.
переподключение (без замены) силового кабеля			
5. Пусконаладочные работы КИПиА				- …5… рублей.

6. Теплотехническая наладка (дополнительно)		- …6… рублей.

Программа и рабочая документация (рабочий проект) входят в комплект автоматики

Срок поставки оборудования							…7… дней.

Цена действительна на 10 дней и требует уточнения непосредственно перед оплатой

Цены с учётом НДС (20%)

Командировочные расходы не входят в стоимость работ.

Система автоматизации выполняется в соответствии с:

СП 77.13330.2016 «Системы автоматизации»

СНиП II-35-76 «Котельные установки»;

ПУЭ «Правила устройства электроустановок»;

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 №536 «Об утверждении федеральных

норм и правил в области промышленной безопасности»

и других нормативных документов

Продукция соответствует нормам сертификации Таможенного Союза
ЕАЭС RU C-RU.МГ09.В.00328/22

изготавливается по Техническим Условиям ТУ 4236-001-21412095-2013